## Evaluation Results
nr | frage | referenzantwort | artikelnummer | nicht_beantwortbar | fragetyp | schwierigkeit | produktbereich | produkt | testziel | quelle_dokument
1 | Wie hoch ist der Nennstrom der WDU 2.5? | Die Durchgangs-Reihenklemme WDU 2.5 (Art.-Nr. 1020000000) hat einen Nennstrom von 24 A bei einer Bemessungsspannung von 800 V und einem Bemessungsquerschnitt von 2,5 mm². | 1020000000 | FALSE | Technische Datenfrage | Einfach | Reihenklemmen / Verbindungstechnik | Durchgangs-Reihenklemme WDU 2.5 | Basis-Retrieval: Auffinden eines einzelnen Kennwerts im richtigen Datenblatt bei eindeutiger Produktbezeichnung. | Datenblatt WDU 2.5
2 | Wie weit muss ich den Leiter für die WDU 2.5 abisolieren und mit welchem Drehmoment ziehe ich die Klemmschraube an? | Für die WDU 2.5 (1020000000) ist eine Abisolierlänge von 10 mm angegeben (min. = max. = nominal 10 mm). Das Anzugsdrehmoment der Klemmschraube M 2,5 beträgt 0,4 bis 0,8 Nm. Passendes Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm. | 1020000000 | FALSE | Anschlussfrage / Synonymtest | Einfach | Reihenklemmen / Verbindungstechnik | Durchgangs-Reihenklemme WDU 2.5 | Kombination zweier Montagewerte aus demselben Tabellenabschnitt; Frage ist umgangssprachlich formuliert („abisolieren", „anziehen"). | Datenblatt WDU 2.5
3 | Ich möchte an eine WDU 2.5 einen feindrähtigen Leiter mit 4 mm² anschließen. Geht das, und macht es einen Unterschied, ob ich eine Aderendhülse verwende? | Ja, ein feindrähtiger Leiter mit 4 mm² ist zulässig: Der Leiteranschlussquerschnitt feindrähtig ist mit 0,05 bis 4 mm² angegeben. Mit Aderendhülse ändert sich der zulässige Bereich: feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228/1 sind 0,05 bis 2,5 mm² zulässig, mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4 ebenfalls 0,05 bis 2,5 mm². Ein 4-mm²-Leiter darf also nur ohne Aderendhülse angeschlossen werden. Der Klemmbereich insgesamt liegt bei 0,05 bis 4 mm². | 1020000000 | FALSE | Eignungsfrage | Mittel | Reihenklemmen / Verbindungstechnik | WDU 2.5 | Unterscheidung mehrerer sehr ähnlicher Tabellenzeilen (mit/ohne Aderendhülse) — klassische Fehlerquelle bei reinem Vektor-Retrieval. | Datenblatt WDU 2.5
4 | Warum steht im Datenblatt der WDU 2.5 einmal 24 A und einmal 32 A? Welcher Wert gilt wofür? | Beide Werte stehen im Datenblatt der WDU 2.5 (1020000000), betreffen aber unterschiedliche Bezugsfälle: Der Nennstrom beträgt 24 A und bezieht sich auf den Bemessungsquerschnitt von 2,5 mm². Der Wert „Strom bei max. Leiter" beträgt 32 A und gilt für den maximal anschließbaren Leiterquerschnitt von 4 mm². Beide Angaben beziehen sich auf IEC 60947-7-1. | 1020000000 | FALSE | Technische Datenfrage | Mittel | Reihenklemmen / Verbindungstechnik | WDU 2.5 | Auflösen scheinbar widersprüchlicher Werte im selben Dokument; testet, ob das RAG Kontext statt nur Zahlen liefert. | Datenblatt WDU 2.5
5 | Wir liefern eine Anlage in die USA. Welche UL-Werte gelten für die WDU 2.5 und wie unterscheiden die sich von den IEC-Werten? | Nach UL (Zertifikat-Nr. UR E60693) gilt für die WDU 2.5 (1020000000): Spannung Gruppe B und C jeweils 600 V, Strom Gruppe B und C jeweils 25 A, Leitergröße Factory Wiring AWG 30 bis AWG 12, Field Wiring AWG 28 bis AWG 12. Nach IEC (IEC 60947-7-1) sind dagegen 800 V Bemessungsspannung und 24 A Nennstrom angegeben. Nach CSA (Zertifikat-Nr. 200039-1057876) gelten 600 V und 20 A bei max. 12 AWG. | 1020000000 | FALSE | Normen-/Zulassungsfrage | Mittel | Reihenklemmen / Verbindungstechnik | WDU 2.5 | Retrieval aus mehreren getrennten Zulassungsabschnitten desselben Dokuments und korrekte Gegenüberstellung. | Datenblatt WDU 2.5
6 | Darf ich die WDU 2.5 in einem Ex-Bereich einsetzen? Welche Kennzeichnung und welche Grenzwerte gelten dort? | Ja, die WDU 2.5 (1020000000) ist in explosionsgeprüfter Ausführung verfügbar. Die Kennzeichnung nach EN 60079-7 lautet Ex eb IIC Gb, die Ex-Kennzeichnung nach 2014/34/EU II 2 G D. Zertifikate: ATEX DEMKO14ATEX1338U, IECEx IECEXULD14.0005U. Für den Ex-Einsatz gelten reduzierte Grenzwerte: max. 690 V, 24 A und max. 2,5 mm² Leiterquerschnitt (identisch für ATEX und IECEx) — also nicht die 800 V bzw. 4 mm² der Standardbemessung. | 1020000000 | FALSE | Eignungsfrage / Normen | Mittel | Reihenklemmen / Verbindungstechnik | WDU 2.5 | Erkennen, dass für einen Sonderanwendungsfall abweichende Grenzwerte im Dokument existieren; Vermeidung der Antwort mit den Standardwerten. | Datenblatt WDU 2.5
7 | Wie breit baut eine WDU 2.5 und wie viele passen auf 100 mm Tragschiene? | Die WDU 2.5 (1020000000) hat eine Breite von 5,1 mm (Höhe 60 mm, Tiefe 46,5 mm, Nettogewicht 7,59 g). Rein rechnerisch ergeben sich daraus 19 Klemmen auf 100 mm Tragschiene (100 / 5,1 = 19,6), ohne Berücksichtigung von Abschlussplatten (WAP 2.5-10, 1,5 mm) und Endwinkeln (WEW 35/2, 8 mm). Montiert wird auf Tragschiene TS 35. | 1020000000 | FALSE | Abmessungsfrage | Einfach | Reihenklemmen / Verbindungstechnik | WDU 2.5 | Abmessungs-Retrieval plus einfache Ableitung; prüft, ob das RAG Zubehörbreiten als Einschränkung mitnennt statt nur zu rechnen. | Datenblatt WDU 2.5
8 | Ich baue eine Klemmleiste aus WDU 2.5 auf. Brauche ich eine Abschlussplatte, und welche Artikelnummern nehme ich für Abschlussplatte und Endwinkel? | Ja — im Datenblatt der WDU 2.5 (1020000000) ist unter „Systemkennwerte" ausdrücklich „Abschlussplatte erforderlich: Ja" angegeben. Als Abschlussplatte ist die WAP 2.5-10 (Art.-Nr. 1050000000, dunkelbeige, Höhe 56 mm, Breite 1,5 mm, Wemid, UL 94 V-0) gelistet, in Blau die WAP 2.5-10 BL (1050080000). Als Endwinkel ist der WEW 35/2 (Art.-Nr. 1061200000, TS 35, Breite 8 mm) aufgeführt. | 1020000000 / 1050000000 / 1061200000 | FALSE | Multi-Hop-Frage / Kompatibilitätsfrage | Schwer | Reihenklemmen / Verbindungstechnik | WDU 2.5 mit Zubehör WAP 2.5-10 / WEW 35/2 | Multi-Hop innerhalb eines Dokuments: von einer Ja/Nein-Eigenschaft zu den zugehörigen Zubehör-Artikelnummern. | Datenblatt WDU 2.5, Abschnitt Zubehör
9 | Für die WDU 2.5 gibt es Querverbinder WQV und ZQV. Worin unterscheiden die sich technisch, und welcher verträgt mehr Strom? | Beide sind im Zubehör der WDU 2.5 (1020000000) gelistet, im Raster 5,10 mm und isoliert. Unterschiede: Der WQV 2.5/2 (1053660000) ist ein geschraubter Querverbinder, gelb, mit 32 A und einer Breite von 7 mm. Der ZQV 2.5N/2 (1527540000) ist ein gesteckter Querverbinder, orange, mit 24 A und einer Breite von 7,9 mm. Der geschraubte WQV verträgt also mit 32 A den höheren Strom; der gesteckte ZQV ist werkzeugärmer zu handhaben und farblich (orange/blau/rot) zur Potentialunterscheidung erhältlich. | 1053660000 / 1527540000 | FALSE | Produktvergleich | Schwer | Reihenklemmen — Querverbindungen | WQV 2.5/2 vs. ZQV 2.5N/2 | Vergleich zweier sehr ähnlich benannter Zubehörartikel (WQV vs. ZQV) mit unterschiedlichen Strombelastbarkeiten. | Datenblatt WDU 2.5, Abschnitt Zubehör „Querverbindungen"
10 | Was ist Artikel 1527690000 und wie breit ist das Teil? | Artikel 1527690000 ist der Querverbinder ZQV 2.5N/10: gesteckter Querverbinder für Reihenklemmen, orange, 24 A, Polzahl 10, Raster 5,10 mm, isoliert, Breite 48,7 mm. VPE 20 Stück. Er ist als Zubehör der WDU 2.5 gelistet. | 1527690000 | FALSE | Artikelnummer → Produkt | Einfach | Reihenklemmen — Querverbindungen | ZQV 2.5N/10 | Reine Artikelnummern-Auflösung: Kann das RAG von einer 10-stelligen Nummer auf das korrekte Produkt schließen? | Datenblatt WDU 2.5, Zubehör; Produktseite ZQV 2.5N/10
11 | Ich will an einer verdrahteten WDU-2.5-Leiste messen. Der Prüfadapter WTA 2 ist dafür vorgesehen — bis zu welchem Strom und welcher Spannung darf ich den belasten? | Der Testadapter WTA 2 WDU2.5-10 (Art.-Nr. 1632320000) ist für 1,5 mm², 250 V und 6 A spezifiziert. Er ist damit deutlich niedriger belastbar als die Klemme selbst (WDU 2.5: 800 V / 24 A) und ausschließlich für Messzwecke, nicht als Strompfad im Betrieb, geeignet. Variante mit Zusatzanschluss: WTA 2/ZA WDU2.5-10 (1632330000), gleiche Werte. | 1632320000 | FALSE | Eignungsfrage | Mittel | Reihenklemmen — Prüftechnik | Testadapter WTA 2 WDU2.5-10 | Prüft, ob das RAG Zubehör-Grenzwerte nicht mit den Klemmen-Grenzwerten verwechselt. | Datenblatt WDU 2.5, Abschnitt Zubehör „Prüfadapter und Prüfbuchsen"
12 | Für welchen Leiterquerschnitt ist die Klippon-Connect-Klemme A2C 2.5 ausgelegt? | Die A2C 2.5 (Art.-Nr. 1521850000) ist eine Durchgangs-Reihenklemme mit PUSH-IN-Anschluss und einem Bemessungsquerschnitt von 2,5 mm². Anschließbar sind eindrähtig 0,5–2,5 mm², mehrdrähtig 0,5–4 mm² sowie feindrähtig mit und ohne Aderendhülse 0,5–4 mm². Nennstrom 24 A, Bemessungsspannung 800 V. | 1521850000 | FALSE | Technische Datenfrage | Einfach | Reihenklemmen / Verbindungstechnik | A2C 2.5 (Klippon Connect, PUSH IN) | Synonymtest: Die Frage nutzt „Leiterquerschnitt", das Datenblatt „Bemessungsquerschnitt"/„Leiteranschlussquerschnitt". | Produktseite / Datenblatt Durchgangs-Reihenklemme A2C 2.5
13 | Wir wollen von WDU 2.5 auf A2C 2.5 umstellen. Welche technischen Unterschiede muss ich vor dem Austausch beachten? | Beide Klemmen haben denselben Bemessungsquerschnitt (2,5 mm²), denselben Nennstrom (24 A), dieselbe Bemessungsspannung (800 V), dieselbe Baubreite (5,1 mm) und werden auf Tragschiene TS 35 montiert. Wesentliche Unterschiede: - **Anschlusstechnik:** WDU 2.5 (1020000000) = Schraubanschluss (M 2,5, Anzugsdrehmoment 0,4–0,8 Nm, Abisolierlänge 10 mm); A2C 2.5 (1521850000) = PUSH IN, werkzeuglos für starre Leiter und Leiter mit Aderendhülse. - **Bauhöhe/-tiefe:** WDU 2.5 Höhe 60 mm / Tiefe 46,5 mm; A2C 2.5 Höhe 55 mm / Tiefe 36,5 mm. - **Zulässige Querschnitte eindrähtig:** WDU 2.5 0,05–4 mm²; A2C 2.5 0,5–2,5 mm². - **Zubehör:** Querverbinder und Abschlussplatten sind seriengebunden (WQV/ZQV 2.5N + WAP 2.5-10 für WDU; AEP-/ZQV-Zubehör der A-Reihe für A2C) und nicht gegenseitig verwendbar. Bei beiden ist eine Abschlussplatte erforderlich. | 1020000000 / 1521850000 | FALSE | Produktvergleich / Ersatzprodukt | Schwer | Reihenklemmen / Verbindungstechnik | WDU 2.5 vs. A2C 2.5 | Dokumentenübergreifender Vergleich zweier funktionsgleicher Produkte mit unterschiedlicher Anschlusstechnik; testet Erkennung von Zubehör-Inkompatibilität. | Datenblatt WDU 2.5; Produktseite/Datenblatt A2C 2.5
14 | In der Stückliste steht nur „A2C 2.5". Im Schrank finde ich grüne und beige Klemmen. Sind das verschiedene Artikel? | Ja. „A2C 2.5" ist die Typenbezeichnung; die Farbe kennzeichnet die Variante mit eigener Artikelnummer. Die beige Ausführung ist die A2C 2.5 (Art.-Nr. 1521850000), die grüne die A2C 2.5 GN. Elektrisch sind die Farbvarianten identisch (24 A, 800 V, 2,5 mm², Breite 5,1 mm, TH35). Daneben existiert die A2C 2.5 DL (Art.-Nr. 2674690000) als Doppelstock-/Sondervariante. Für eine eindeutige Beschaffung ist die Artikelnummer maßgeblich, nicht die Typenbezeichnung. | 1521850000 / 2674690000 (DL) | FALSE | Variantenfrage | Mittel | Reihenklemmen / Verbindungstechnik | A2C 2.5 / A2C 2.5 GN / A2C 2.5 DL | Unterscheidung Produktfamilie vs. konkrete Variante; testet, ob das RAG bei mehreren Treffern auf die Artikelnummer als Entscheidungskriterium verweist. | Produktseiten A2C 2.5 und A2C 2.5 DL
15 | Für eine Messwandler-Applikation nach der Weidmüller-Applikationsstückliste: Welche Klemmentypen sind dort für den 4-mm²-Durchgang und für die Trennstelle vorgesehen, und mit welchen Artikelnummern? | In der Weidmüller-Applikationsdokumentation zur TTB-Reihe (Messwandlerklemmen) sind unter anderem aufgeführt: als Durchgangsreihenklemme 4 mm² mit PUSH-IN-Anschlusstechnologie die A2C 4 (Art.-Nr. 2051180000) und als Trennklemme die ADT 2.5 2C (Art.-Nr. 1989800000). Ergänzend sind Endplatten AEP 2C 4 OR (2051710000) und AEP 4C 2.5 (1521530000) sowie Querverbindungen ZQV 4N/2 (1527930000) und ZQV 2.5N/5 (1527620000) gelistet. | A2C 4 = 2051180000, ADT 2.5 2C = 1989800000 | FALSE | Dokumentenübergreifende Frage / Anwendungsfall | Schwer | Reihenklemmen — Messwandlerklemmen | Klippon Connect TTB-Reihe / Anwendungsstückliste | Retrieval aus einem Applikationsdokument statt aus einem Produktdatenblatt; testet, ob Stücklisten-Tabellen indexiert und korrekt zugeordnet werden. | Datenblatt/Applikation „Klippon Connect Messwandlerklemmen der TTB-Reihe", Artikelstückliste
16 | Bis zu welchem Querschnitt geht die Klippon-Connect-A-Reihe bei den Hochstromklemmen? | Die Klippon-Connect-Produktfamilie der A-Reihe wurde um die Varianten A2C 35 bis A2C 150/185 erweitert. Diese sind laut Weidmüller für Querschnitte von 2,5 bis 185 mm² geeignet und verfügen über die PUSH-IN-Power-Anschlusstechnik. | — | FALSE | Faktenfrage | Einfach | Reihenklemmen — Hochstromklemmen | Klippon Connect A-Reihe, A2C 35 bis A2C 150/185 | Retrieval aus Fließtext einer Broschüre (nicht aus einer technischen Tabelle). | Broschüre „Klippon Connect Hochstromklemmen"
17 | Welchen Nennausgangsstrom liefert das PRO ECO3 240W 24V 10A II und bei welcher Temperatur gilt der Wert? | Das PRO ECO3 240W 24V 10A II (Art.-Nr. 3025630000) liefert einen Nennausgangsstrom von 10 A bei 55 °C. Die Ausgangsleistung beträgt 240 W bei 24 V DC Bemessungsausgangsspannung. Bei höherer Umgebungstemperatur ist ein Derating zu beachten (für die Vorgängervariante PRO ECO3 240W 24V 10A ist 7,5 A bei 70 °C angegeben). | 3025630000 | FALSE | Technische Datenfrage | Einfach | Stromversorgungen | PRO ECO3 240W 24V 10A II | Einzelwert mit zwingend mitzulieferndem Randbedingungs-Kontext (Temperaturbezug). | Datenblatt PRO ECO3 240W 24V 10A II
18 | Kann ich das PRO ECO3 240W 24V 10A II an ein normales 230-V-Einphasennetz anschließen? | Nein. Das PRO ECO3 240W 24V 10A II (3025630000) gehört zur Baureihe „Connect Power 3-phase PROeco". Der angegebene AC-Eingangsspannungsbereich lautet 3 x 320…3 x 575 V AC bzw. 2 x 360…2 x 575 V AC. Ein einphasiger 230-V-Anschluss ist damit nicht abgedeckt; dafür sind einphasige PROeco-Varianten zu wählen. Der Eingangsanschluss erfolgt über Schraubanschluss. | 3025630000 | FALSE | Anschlussfrage / Eignungsfrage | Mittel | Stromversorgungen | PRO ECO3 240W 24V 10A II | Realistische Eignungsprüfung mit „Nein"-Antwort; testet, ob das RAG die Netzform korrekt aus dem Eingangsspannungsbereich ableitet. | Produktseite / Datenblatt PRO ECO3 240W 24V 10A II
19 | Mein Netzteil PRO ECO3 240W 24V 10A ist abgekündigt. Was ist der Nachfolger und passt der mechanisch in denselben Bauraum? | Als Alternativprodukt zur abgekündigten Artikelnummer 1469540000 (PRO ECO3 240W 24V 10A) gibt Weidmüller die Artikelnummer 3025630000 (PRO ECO3 240W 24V 10A II) an. Mechanisch unterscheiden sich beide deutlich: - 1469540000: Breite 60 mm, Höhe 125 mm, Tiefe 100 mm, Nettogewicht 900 g - 3025630000: Breite 48 mm, Höhe 130 mm, Tiefe 125 mm, Nettogewicht 770 g Das Nachfolgegerät ist also 12 mm schmaler, aber 5 mm höher und 25 mm tiefer — der Bauraum muss vor allem in der Tiefe geprüft werden. Betriebstemperatur (-25 °C…70 °C) und Lagertemperatur (-40 °C…85 °C) sind bei beiden gleich; die cURus-Zertifikatsnummer ist bei beiden E255651. | 1469540000 / 3025630000 | FALSE | Produktvergleich / Ersatz-/Alternativprodukt | Schwer | Stromversorgungen | PRO ECO3 240W 24V 10A (1469540000) vs. PRO ECO3 240W 24V 10A II (3025630000) | Nachfolgeprodukt-Retrieval plus dokumentenübergreifender Maßvergleich — typischer Instandhaltungsfall. | Produktseiten PRO ECO3 240W 24V 10A und PRO ECO3 240W 24V 10A II
20 | Ich brauche mehr als 10 A bei 24 V. Darf ich zwei oder drei PRO ECO3 240W parallel schalten, und wie stelle ich die Ausgangsspannung ein? | Die Parallelschaltung ist zulässig für maximal 3 Geräte („Parallel connection option: yes, max. 3"). Die Ausgangsspannung ist über ein Potentiometer einstellbar, zulässiger Bereich 22 V bis 28 V (Bemessungsausgangsspannung 24 V DC). Das Gerät verfügt über Überlastschutz; die Restwelligkeit ist mit < 50 mVPP (Bandbreite 20 MHz) angegeben, die Anlaufzeit mit max. 1 s. | 3025630000 | FALSE | Anwendungsfall | Mittel | Stromversorgungen | PRO ECO3 240W 24V 10A II | Anwendungsnahe Frage, deren Antwort zwei getrennte Datenblattzeilen (Parallelschaltung, Ausgangsspannungsbereich) kombiniert. | Datenblatt PRO ECO3 240W 24V 10A II
21 | Auf dem Typenschild im Altbestand steht die Nummer 1469490000. Welches Netzteil ist das genau und ist es dasselbe wie das PRO ECO3? | Nicht beantwortbar: Das Datenblatt (1469490000) ist nicht im Dokumentenkorpus enthalten (Produkt abgekündigt, Datenblatt beim Hersteller nicht mehr verfügbar). Erwartetes Verhalten: keine erfundenen technischen Werte, sondern ein Hinweis, dass die Angaben nicht belegt sind. | 1469490000 | TRUE | Artikelnummer → Produkt / Variantenfrage | Mittel | Stromversorgungen | PRO ECO 240W 24V 10A (Vorgängergeneration) | Disambiguierung sehr ähnlicher Typenbezeichnungen (PRO ECO / PRO ECO3 / PRO ECO3 II) über die Artikelnummer. | Datenblatt PRO ECO 240W 24V 10A
22 | Welchen Blitzstoßstrom hält der VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF aus? | Für den VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF (Art.-Nr. 2636920000) sind angegeben: Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs) L-PE 12,5 kA und Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs) N-PE 50 kA. Der Schutzpegel Up bei IN (N-PE) liegt bei ≤ 1,5 kV, die Ansprechzeit bei ≤ 25 ns. | 2636920000 | FALSE | Technische Datenfrage | Einfach | Überspannungsschutz | VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF | Prüft, ob das RAG die zwei unterschiedlichen Iimp-Werte (L-PE vs. N-PE) korrekt getrennt wiedergibt statt sie zu vermischen. | Datenblatt VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF
23 | Darf ich diesen Ableiter im IT-Netz einsetzen und kann er vor dem Zähler installiert werden? | Der VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF (2636920000) ist für die Netzformen TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N und IT ohne N freigegeben — der Einsatz im IT-Netz ist also zulässig. Zudem ist er als „geeignet für Vorzählerinstallation (leckstromfrei)" gekennzeichnet; der Leckstrom bei Un beträgt 1 µA. Nennspannung (AC) 230 V, temporäre Überspannung TOV 442 V, Anforderungsklasse T1/T2 nach EN 61643-11 bzw. Typ I/Typ II nach IEC 61643-11. | 2636920000 | FALSE | Eignungsfrage / Anwendungsfall | Mittel | Überspannungsschutz | VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF | Eignungsfrage mit zwei Bedingungen (Netzform + Einbauort), Antwort erfordert zwei getrennte Datenblattfelder. | Datenblatt VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF
24 | Was unterscheidet den VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF vom VPU ZPA I 3+1 R 300/12,5 — beide sind doch Typ 1+2 mit 12,5 kA? | Die Ableitkennwerte sind tatsächlich weitgehend identisch: beide 4-polig, Iimp L-PE 12,5 kA, Iimp N-PE 50 kA, Up ≤ 1,5 kV, Uc N-PE 305 V, TOV 442 V, Meldekontakt vorhanden. Unterschiede: - **Leckstrom bei Un:** VPU AC I 3+1 R LCF (2636920000) 1 µA; VPU ZPA I 3+1 R (2674390000) 5 µA (Schutzleiterstrom entsprechend). - **Nennspannung (AC):** 230 V beim VPU AC I LCF, 240 V beim VPU ZPA I. - **Freigegebene Netzformen:** VPU AC I LCF auch für IT mit N / IT ohne N; VPU ZPA I ist mit TN-C-S, TN-S, TT angegeben. - **Bauform/Einsatzzweck:** Die ZPA-Reihe ist auf den Zählerplatz-/Vorzählerbereich ausgelegt. | 2636920000 / 2674390000 | FALSE | Produktvergleich | Schwer | Überspannungsschutz | VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF vs. VPU ZPA I 3+1 R 300/12,5 | Vergleich zweier fast identisch spezifizierter Produkte — testet, ob das RAG die wenigen tatsächlichen Unterschiede findet statt nur Gemeinsamkeiten aufzuzählen. | Datenblatt VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF; Produktseite VPU ZPA I 3+1 R 300/12,5
25 | Welchen Leiterquerschnitt und welches Anzugsdrehmoment brauche ich für den Anschluss des VPU ZPA S I 3+1 RA 300/12,5, und wie weit abisolieren? | Für den VPU ZPA S I 3+1 RA 300/12,5 (Art.-Nr. 2830920000) gilt: Schraubanschluss, Klemmbereich Bemessungsanschluss 16 mm², Klemmbereich min. 4 mm², Anzugsdrehmoment max. 4,5 Nm, Abisolierlänge 18 mm. | 2830920000 | FALSE | Anschlussfrage / Montagefrage | Mittel | Überspannungsschutz | VPU ZPA S I 3+1 RA 300/12,5 | Montagerelevante Werte, die im Datenblatt weit hinten in einem eigenen Abschnitt stehen (Retrieval-Tiefe). | Produktseite VPU ZPA S I 3+1 RA 300/12,5
26 | Wie hoch ist die Kurzschlussfestigkeit ISCCR des VPU AC I BS60 3+1 R 300/12.5 LCF und welcher kombinierte Stoß UOC ist angegeben? | Für den VPU AC I BS60 3+1 R 300/12.5 LCF (Art.-Nr. 3115220000) sind eine Kurzschlussfestigkeit ISCCR von 25 kA und ein kombinierter Stoß UOC von 6 kV angegeben. Höchste Dauerspannung Uc (AC) 300 V, Uc (N-PE) 305 V, Netzspannung 230 V / 400 V, Abisolierlänge 18 mm. | 3115220000 | FALSE | Technische Datenfrage | Mittel | Überspannungsschutz | VPU AC I BS60 3+1 R 300/12.5 LCF | Retrieval bei sehr langer, zeichenähnlicher Typenbezeichnung (BS60-Zusatz) — testet Robustheit gegen Namensvarianten in derselben Familie. | Produktseite VPU AC I BS60 3+1 R 300/12.5 LCF
27 | In welchen Verteilern darf der VPU AC I 0 300/12.5 LCF eingebaut werden? | Der VPU AC I 0 300/12.5 LCF (Art.-Nr. 2636900000) ist ein Blitz- und Überspannungsschutz Typ I, der zusätzlich als Typ-II-Gerät geprüft ist. Er kann laut Weidmüller sowohl im Hauptverteiler als auch im Unterverteiler installiert werden. | 2636900000 | FALSE | Faktenfrage | Einfach | Überspannungsschutz | VPU-Familie (VPU AC I 0 300/12.5 LCF) | Retrieval aus beschreibendem Produkttext statt aus einer Wertetabelle. | Produktseite VPU AC I 0 300/12.5 LCF
28 | Welchen Anschlussquerschnitt und welches Anzugsdrehmoment hat der ACT20P-CMT-10-AO-RC-S? | Der ACT20P-CMT-10-AO-RC-S (Art.-Nr. 1510470000) hat Schraubanschluss. Der Klemmbereich beträgt 0,5 bis 2,5 mm² (Bemessungsanschluss 1,5 mm²), entsprechend AWG 26 bis AWG 12. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 0,4 bis 0,6 Nm. | 1510470000 | FALSE | Technische Datenfrage | Einfach | Signalwandler / Trennverstärker | ACT20P-CMT-10-AO-RC-S | Anschlussdaten eines Elektronikgeräts — testet, ob das RAG nicht fälschlich Reihenklemmen-Werte heranzieht. | Data sheet ACT20P-CMT-10-AO-RC-S
29 | Wie ist der ACT20P-CMT-10-AO-RC-S galvanisch getrennt und welche Isolationsspannung ist geprüft? | Der ACT20P-CMT-10-AO-RC-S (1510470000) ist ein 4-fach-Trenner: getrennt sind Eingang, Ausgang, Versorgung und Relais gegeneinander. Die Isolationsspannung beträgt 4 kVeff / 1 min, die Prüfspannung 4 kV, die Stoßspannungsfestigkeit 6,4 kV (1,2/50 µs). Bemessungsspannung 300 V ACrms, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, EMV nach EN 61326-1. | 1510470000 | FALSE | Technische Detailfrage / Normen | Mittel | Signalwandler / Trennverstärker | ACT20P-CMT-10-AO-RC-S | Mehrere zusammengehörige Isolationswerte aus einem Abschnitt; testet vollständige statt selektive Wiedergabe. | Data sheet ACT20P-CMT-10-AO-RC-S
30 | Ich muss einen Motorstrom bis 10 A überwachen und bei Überschreiten eines Grenzwerts ein Signal an die SPS geben. Kann das der ACT20P-CMT-10-AO-RC-S und wie viel Leistung nimmt es auf? | Ja. Die Baureihe ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-S misst und überwacht Wechsel- und Gleichströme; der ACT20P-CMT-10-AO-RC-S (1510470000) ist auf bis zu 10 A ausgelegt. Es wird das Echteffektivwertverfahren (TRMS) verwendet, wodurch auch verzerrte Stromkurven präzise erfasst werden. Das Gerät verfügt über eine integrierte Grenzwertüberwachung mit einstellbarer Schaltschwelle, Verzögerung und Hysterese sowie einen Relaisausgang; zusätzlich ist ein Analogausgang (AO) vorhanden. Die Konfiguration erfolgt über DIP-Schalter und Potentiometer. Leistungsaufnahme: typ. 0,9 W, max. 2,2 W. | 1510470000 | FALSE | Anwendungsfall | Mittel | Signalwandler / Trennverstärker | ACT20P-CMT-10-AO-RC-S | Anwendungsfall-Frage: erfordert Funktionsbeschreibung (Fließtext) plus Leistungsdaten (Tabelle) aus einem oder zwei Dokumenten. | Datenblatt ACT20P-CMT-10-AO-RC-S bzw. ACT20P-CML-10-AO-RC-S (Baureihenbeschreibung)
31 | Im Ersatzteillager liegen ein ACT20P-CMT-10-AO-RC-S und ein ACT20P-CML-10-AO-RC-S. Sind die austauschbar? | Beide gehören zur ACT20P-Familie der Stromüberwachungsgeräte für Ströme bis 10 A mit Echteffektivwertmessung, Grenzwertüberwachung und Relaisausgang. Sie tragen jedoch unterschiedliche Artikelnummern (CMT-Variante: 1510470000; CML-Variante: 2044850000) und sind damit unterschiedliche Produkte. Vor einem Austausch müssen die konkreten Datenblätter beider Artikelnummern hinsichtlich Messprinzip/Einbauart, Versorgungs- und Ausgangsdaten verglichen werden. Eine generelle Austauschbarkeit ist aus den vorliegenden Quellen **nicht eindeutig bestimmbar**. | 1510470000 / 2044850000 | FALSE | Variantenfrage / Produktvergleich | Schwer | Signalwandler / Trennverstärker | ACT20P-CMT-10-AO-RC-S vs. ACT20P-CML-10-AO-RC-S | Grenzfall: sehr ähnliche Typenbezeichnungen. Getestet wird, ob das RAG die Grenze seiner Quellenlage benennt statt Austauschbarkeit zu behaupten. | Datenblätter ACT20P-CMT-10-AO-RC-S und ACT20P-CML-10-AO-RC-S
32 | Wie viele I/O-Module kann ich an einen UR20-FBC-PN-IRT-V2 anreihen? | An den Feldbuskoppler UR20-FBC-PN-IRT-V2 (Art.-Nr. 2566380000) können maximal 64 Module angereiht werden. Der Koppler nutzt das Feldbusprotokoll PROFINET IRT mit max. 100 Mbit/s Übertragungsrate; die Systembusgeschwindigkeit beträgt max. 48 Mbit/s. | 2566380000 | FALSE | Technische Datenfrage | Einfach | I/O-Systeme / Automatisierung | u-remote Feldbuskoppler UR20-FBC-PN-IRT-V2 | Systemgrenzwert aus dem Abschnitt „System data"; testet Auffinden nicht-elektrischer Kennwerte. | Data sheet UR20-FBC-PN-IRT-V2
33 | Welchen Leiterquerschnitt darf ich an den PUSH-IN-Klemmen des UR20-Feldbuskopplers anschließen? Reichen 2,5 mm²? | Nein, 2,5 mm² sind nicht zulässig. Der UR20-FBC-PN-IRT-V2 (2566380000) hat PUSH-IN-Anschluss mit einem zulässigen Leiterquerschnitt von 0,14 bis 1,5 mm² — sowohl für eindrähtige als auch für feindrähtige Leiter (AWG 26 bis AWG 16). Der maximal zulässige Querschnitt beträgt somit 1,5 mm². | 2566380000 | FALSE | Anschlussfrage / Eignungsfrage | Mittel | I/O-Systeme / Automatisierung | UR20-FBC-PN-IRT-V2 | Eignungsfrage mit klarer Negativantwort; Frage nennt einen Wert, der widerlegt werden muss. | Data sheet UR20-FBC-PN-IRT-V2
34 | Ich plane eine u-remote-Station. Wie viel Strom darf ich über den Koppler einspeisen und wie viel davon steht dem Systembus zur Verfügung? Der Koppler selbst braucht ja auch etwas. | Für den UR20-FBC-PN-IRT-V2 (2566380000) gilt: Der Einspeisestrom für den Eingangsstrompfad IIN beträgt max. 10 A, ebenso der Einspeisestrom für den Ausgangsstrompfad IOUT max. 10 A. Für das System steht ein Einspeisestrom von max. 4 A zur Verfügung. Der Koppler selbst nimmt typisch 100 mA aus dem Systemstrom Isys auf. Die Versorgungsspannung beträgt jeweils 24 V DC +20 %/-15 %. | 2566380000 | FALSE | Multi-Hop-Frage / Anwendungsfall | Schwer | I/O-Systeme / Automatisierung | UR20-FBC-PN-IRT-V2 | Multi-Hop innerhalb eines Abschnitts mit vier ähnlich benannten Stromangaben (IIN, IOUT, System, Eigenverbrauch) — hohe Verwechslungsgefahr. | Data sheet UR20-FBC-PN-IRT-V2
35 | Wie viel Platz muss ich im Schrank für den u-remote-Koppler freihalten — und gibt es Angaben zu Freiräumen? | Der UR20-FBC-PN-IRT-V2 (2566380000) hat die Abmessungen Breite 52 mm, Höhe 120 mm, Tiefe 76 mm; das Einbaumaß Höhe beträgt 128 mm, das Nettogewicht 247 g. Montiert wird auf Tragschiene TS 35. Zusätzlich ist ein thermischer Sperrbereich („restricted area") angegeben: positive Ausdehnung X 83,5 mm, Y 160 mm, Z 85 mm; negative Ausdehnung X -28 mm, Y -40 mm, Z 0 mm. | 2566380000 | FALSE | Montagefrage / Abmessungsfrage | Mittel | I/O-Systeme / Automatisierung | UR20-FBC-PN-IRT-V2 | Testet, ob das RAG über die reinen Gehäusemaße hinaus den relevanten thermischen Sperrbereich findet. | Data sheet UR20-FBC-PN-IRT-V2
36 | Wie komme ich an die Konfigurationsschnittstelle des UR20-Kopplers und welche Gerätebeschreibungsdatei brauche ich für die Projektierung? | Der UR20-FBC-PN-IRT-V2 (2566380000) besitzt eine Konfigurationsschnittstelle über Micro-USB 2.0; die Feldbusanbindung erfolgt über 2x RJ45-Steckverbinder. Für die Projektierung in PROFINET stellt Weidmüller im Downloadbereich des Produkts die aktuelle GSDML-Datei für den PROFINET-V2-Koppler bereit, außerdem USB-Treiber, Firmware-Dateien und Bibliotheken/Funktionsbausteine für Siemens TIA Portal und Beckhoff TwinCAT3. Ein integrierter Webserver ist über den USB-Anschluss erreichbar (siehe Handbuch MAN_UR20_WEBSERVER_DE). | 2566380000 | FALSE | Kompatibilitätsfrage / Troubleshooting | Mittel | I/O-Systeme / Automatisierung | UR20-FBC-PN-IRT-V2 | Dokumentenübergreifend: Hardware-Eigenschaft aus dem Datenblatt + Software-Artefakt aus der Downloadliste/Support-Seite. | Data sheet UR20-FBC-PN-IRT-V2, Abschnitte „System data" und „Downloads"
37 | Welchen Dauerstrom kann das Relaismodul TRS 24VDC 1CO schalten und welche Steuerspannung braucht es? | Das TERMSERIES-Relaismodul TRS 24VDC 1CO (Art.-Nr. 1122770000) hat 1 Wechslerkontakt (CO) mit AgNi-Kontaktwerkstoff, eine Bemessungssteuerspannung von 24 V DC ±20 % und einen Dauerstrom von 6 A. Der Anschluss erfolgt über Schraubanschluss. | 1122770000 | FALSE | Technische Datenfrage | Einfach | Relais und Optokoppler | TERMSERIES Relaismodul TRS 24VDC 1CO | Einfaches Retrieval bei einer Typenbezeichnung, die zahlreiche ähnliche Geschwistervarianten hat. | Data sheet TRS 24VDC 1CO
38 | Brauche ich zwei potentialfreie Kontakte — nehme ich zwei TRS 24VDC 1CO oder ein TRS 24VDC 2CO? Was ändert sich beim Strom? | Das TRS 24VDC 2CO (Art.-Nr. 1123490000) hat 2 Wechslerkontakte in einem Modul, AgNi, Bemessungssteuerspannung 24 V DC ±20 %, Dauerstrom 8 A, Schraubanschluss. Das TRS 24VDC 1CO (Art.-Nr. 1122770000) hat 1 Wechslerkontakt bei 6 A Dauerstrom. Für zwei Kontakte genügt also ein einzelnes TRS 24VDC 2CO — es bietet zudem den höheren Dauerstrom (8 A statt 6 A). Zwei Einzelmodule bieten dafür getrennte Ansteuerung der beiden Kontakte, was das 2CO-Modul nicht leistet, da beide Kontakte von derselben Spule geschaltet werden. | 1122770000 / 1123490000 | FALSE | Produktvergleich | Schwer | Relais und Optokoppler | TRS 24VDC 1CO vs. TRS 24VDC 2CO | Vergleich zweier Varianten derselben Serie, bei denen sich mit der Kontaktzahl auch der Dauerstrom ändert — testet Vollständigkeit der Unterschiedsliste. | Produktseiten TRS 24VDC 1CO und TRS 24VDC 2CO
39 | Was bedeutet der Zusatz „AU" bei TRS-Relais und wofür setze ich diese Variante ein? | Nicht beantwortbar: Das Datenblatt (1123090000) ist nicht im Dokumentenkorpus enthalten (Produkt abgekündigt, Datenblatt beim Hersteller nicht mehr verfügbar). Erwartetes Verhalten: keine erfundenen technischen Werte, sondern ein Hinweis, dass die Angaben nicht belegt sind. | 1123090000 | TRUE | Variantenfrage / Eignungsfrage | Mittel | Relais und Optokoppler | TRS 24-230VUC 1CO AU | Auflösen eines Typenschlüssel-Kürzels — testet, ob das RAG Bezeichnungssystematik erklärt statt zu raten. | Datenblatt TRS 24-230VUC 1CO AU
40 | Welche Schutzart und welchen Temperaturbereich hat der Switch IE-SW-BL05-5TX? | Der IE-SW-BL05-5TX (Art.-Nr. 1240840000) ist ein unmanaged Fast-Ethernet-Switch mit 5x RJ45-Ports, Schutzart IP30 (robustes Aluminiumgehäuse) und einem Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +60 °C. | 1240840000 | FALSE | Technische Datenfrage | Einfach | Industrial Ethernet / Netzwerkkomponenten | IE-SW-BL05-5TX | Zwei Kennwerte, die bereits in der Kurzbeschreibung („Ausführung") stehen — testet, ob das RAG die kompakte Zeile korrekt auflöst. | Datenblatt IE-SW-BL05-5TX
41 | Wie breit baut der IE-SW-BL05-5TX und wie schwer ist er? Ich habe im Verteiler nur noch ca. 35 mm Platz. | Der IE-SW-BL05-5TX (1240840000) hat eine Breite von 30 mm bei einer Höhe von 115 mm und einer Tiefe von 70 mm; das Nettogewicht beträgt 320 g (Gerätegewicht 175 g). Mit 30 mm passt er in den verfügbaren Bauraum von 35 mm; zu berücksichtigen sind zusätzlich Biegeradien der RJ45-Patchkabel in der Tiefe. | 1240840000 | FALSE | Abmessungsfrage / Montagefrage | Mittel | Industrial Ethernet / Netzwerkkomponenten | IE-SW-BL05-5TX | Abmessungsfrage mit konkreter Randbedingung; testet, ob das RAG die Angabe auf die Situation bezieht. | Datenblatt IE-SW-BL05-5TX
42 | Kann ich den IE-SW-BL05-5TX für ein Netzwerk mit VLANs und Portspiegelung verwenden? | Nein. Der IE-SW-BL05-5TX (1240840000) gehört zur Basic Line, die aus unmanaged Plug-&-Play-Switches besteht. Managed-Funktionen wie VLAN-Konfiguration, Portspiegelung oder Redundanzprotokolle sind bei unmanaged Switches nicht verfügbar; dafür ist ein managed Switch aus einer höheren Weidmüller-Baureihe erforderlich. Der IE-SW-BL05-5TX bietet 5x RJ45 Fast Ethernet, IP30, -10…+60 °C. | 1240840000 | FALSE | Eignungsfrage / Kompatibilitätsfrage | Mittel | Industrial Ethernet / Netzwerkkomponenten | IE-SW-BL05-5TX (Basic Line) | Negativantwort aus einer Produktkategorie-Eigenschaft ableiten; testet Vermeidung von Halluzination nicht vorhandener Features. | Datenblatt IE-SW-BL05-5TX, Produktbeschreibung „Basic Line"
43 | Was verbirgt sich hinter der Bestellnummer 9456140500? | Die Artikelnummer 9456140500 bezeichnet die Sensor-/Aktor-Leitung SAIL-M12BG-5S5.0U: einseitig offen, Steckverbinder M12, 5-polig, Länge 5 m, Buchse gerade, geschirmt, ohne LED, Mantelmaterial PUR, halogenfrei. | 9456140500 | FALSE | Artikelnummer → Produkt | Einfach | Sensor-/Aktor-Verbindungen | SAIL-M12BG-5S5.0U | Artikelnummer → Produktauflösung bei einem Kabelartikel, dessen Typenschlüssel die Eigenschaften bereits kodiert. | Produktseite SAIL-M12BG-5S5.0U
44 | Die Leitungen SAIL-M12BG-5S5.0U und SAIL-M12BW-5S5.0U sehen in der Liste fast identisch aus. Was ist der Unterschied? | Beide sind 5-polige, 5 m lange, geschirmte M12-Sensor-/Aktor-Leitungen mit PUR-Mantel, halogenfrei, einseitig offen und ohne LED. Der Unterschied liegt in der Bauform des Steckverbinders, kodiert über „G" bzw. „W" im Typenschlüssel: - SAIL-M12BG-5S5.0U (Art.-Nr. 9456140500): Buchse **gerade** - SAIL-M12BW-5S5.0U (Art.-Nr. 1906540500): Buchse **gewinkelt** | 9456140500 / 1906540500 | FALSE | Produktvergleich / Variantenfrage | Schwer | Sensor-/Aktor-Verbindungen | SAIL-M12BG-5S5.0U vs. SAIL-M12BW-5S5.0U | Minimaler Unterschied bei nahezu identischer Bezeichnung — harter Test für Chunk-Verwechslung im Retrieval. | Produktseiten SAIL-M12BG-5S5.0U und SAIL-M12BW-5S5.0U
45 | Ich brauche eine 4-polige M12-Sensorleitung mit Zustandsanzeige am Stecker. Gibt es die bei Weidmüller und ist die geschirmt? | Ja, die SAIL-M12BG-4-2L5.0U (Art.-Nr. 1094190500) ist eine 4-polige M12-Sensor-/Aktor-Leitung, 5 m, Buchse gerade, einseitig offen, mit LED. Sie ist jedoch **nicht geschirmt** (Geschirmt: Nein). Mantelmaterial PUR, halogenfrei. Wird eine Schirmung benötigt, ist eine geschirmte Variante ohne LED zu wählen, z. B. SAIL-M12BG-5S5.0U (9456140500, 5-polig, geschirmt, ohne LED). | 1094190500 | FALSE | Eignungsfrage | Mittel | Sensor-/Aktor-Verbindungen | SAIL-M12BG-4-2L5.0U | Zweiteilige Anforderung (LED + Schirmung), von der nur eine erfüllt ist — testet, ob das RAG die nicht erfüllte Bedingung explizit benennt. | Produktseiten SAIL-M12BG-4-2L5.0U und SAIL-M12BG-5S5.0U
46 | Kann ich mit der STRIPAX auch 10-mm²-Leiter abisolieren? | Ja. Das Abisolierwerkzeug STRIPAX (Art.-Nr. 9005000000) ist für einen Abisolierbereich von 0,08 bis 10 mm² (AWG 28 bis 8) ausgelegt und eignet sich für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation. Es arbeitet mit automatischer Selbsteinstellung auf den Leiterquerschnitt; die Abisolierlänge ist über einen Anschlag einstellbar. | 9005000000 | FALSE | Eignungsfrage | Einfach | Werkzeuge | Abisolierwerkzeug STRIPAX | Werkzeug-Retrieval außerhalb der Elektro-Kernkategorien; testet Abdeckungsbreite des Index. | Produktseite/Datenblatt Abisolierwerkzeug STRIPAX
47 | Ich verdrahte eine Klemmleiste aus WDU 2.5 mit 2,5-mm²-Leitern. Kann ich die STRIPAX dafür verwenden und auf welche Länge stelle ich sie ein? Welches Werkzeug brauche ich zusätzlich zum Festziehen? | Ja. Die STRIPAX (9005000000) deckt mit 0,08–10 mm² den benötigten Querschnitt von 2,5 mm² ab und ist für feindrähtige und massive PVC-isolierte Leiter geeignet. Einzustellen ist eine Abisolierlänge von 10 mm — dieser Wert stammt aus dem Datenblatt der WDU 2.5 (1020000000), das min./max./nominal jeweils 10 mm vorgibt. Zum Festziehen wird ein Schraubendreher mit Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm benötigt (Klemmschraube M 2,5); das Anzugsdrehmoment beträgt 0,4 bis 0,8 Nm, bei Verwendung eines Elektroschraubers ist die Drehmomentstufe DMS 1 angegeben. | 9005000000 / 1020000000 | FALSE | Dokumentenübergreifende Frage / Anwendungsfall | Sehr schwer | Werkzeuge + Reihenklemmen | STRIPAX (9005000000) in Verbindung mit WDU 2.5 (1020000000) | Echte Multi-Hop-Frage über zwei Produktbereiche: Werkzeugeignung + klemmenspezifische Abisolierlänge + Klingenmaß/Drehmoment. | Datenblatt WDU 2.5; Produktseite STRIPAX
48 | Welche IP-Schutzart hat die Reihenklemme WDU 2.5? | **Nicht eindeutig aus der verfügbaren Quelle bestimmbar.** Das Datenblatt der WDU 2.5 (1020000000) enthält keine Angabe zu einer IP-Schutzart. Angegeben sind stattdessen Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 8 kV und die Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0. Die Schutzart eines Aufbaus mit Reihenklemmen ergibt sich in der Regel aus dem umgebenden Gehäuse bzw. Schaltschrank, nicht aus der Klemme selbst. | 1020000000 | TRUE | Nicht beantwortbare Frage | Mittel | Reihenklemmen / Verbindungstechnik | WDU 2.5 | Negativtest: Das RAG muss erkennen, dass die Information nicht enthalten ist, statt eine plausible IP-Zahl zu erfinden. | Datenblatt WDU 2.5
49 | Was kostet das PRO ECO3 240W 24V 10A II aktuell und wie lang ist die Lieferzeit? | **Nicht eindeutig aus der verfügbaren Quelle bestimmbar.** Preis- und Lieferzeitangaben sind keine technischen Datenblattinhalte; sie sind kunden-, mengen- und tagesabhängig und im Datenblatt zum PRO ECO3 240W 24V 10A II (3025630000) nicht enthalten. Verbindliche Auskunft geben der Weidmüller-eShop bzw. der zuständige Vertriebspartner. Aus dem Datenblatt belegbar sind dagegen technische Angaben wie 240 W Ausgangsleistung, 24 V DC, 10 A bei 55 °C sowie die VPE von 1 Stück. | 3025630000 | TRUE | Nicht beantwortbare Frage | Mittel | Stromversorgungen | PRO ECO3 240W 24V 10A II | Negativtest für kommerzielle Fragen: Das RAG muss zwischen technischer Dokumentation und Vertriebsinformation trennen. | Datenblatt PRO ECO3 240W 24V 10A II
50 | Wie viele Steck-/Zieh-Zyklen hält die Klemmstelle der WDU 2.5 aus und wie hoch ist die mittlere Ausfallrate (MTBF)? | **Nicht eindeutig aus der verfügbaren Quelle bestimmbar.** Das Datenblatt der WDU 2.5 (1020000000) enthält weder eine Angabe zu zulässigen Anschlusszyklen noch einen MTBF-Wert. Belegbare mechanische bzw. elektrische Kennwerte im Dokument sind unter anderem: Anzugsdrehmoment 0,4–0,8 Nm, Durchgangswiderstand 1,33 mΩ nach IEC 60947-7-x, Verlustleistung 0,77 W, Dauergebrauchstemperatur -60 °C bis 130 °C. Für Angaben zur Lebensdauer wäre eine Anfrage beim Weidmüller Engineering Support erforderlich. | 1020000000 | TRUE | Nicht beantwortbare Frage / Multi-Hop | Schwer | Reihenklemmen / Verbindungstechnik | WDU 2.5 | Negativtest mit hoher Verlockung zur Halluzination (typische, aber nicht dokumentierte Kennwerte); prüft zusätzlich, ob das RAG stattdessen die tatsächlich vorhandenen Kennwerte anbietet. | Datenblatt WDU 2.5
51 | Welche Bemessungswerte hat die Leiterplattenklemme LSF-SMT 5.00/04/180 3.5SN BK TU nach IEC? | Nicht beantwortbar: Das Datenblatt (1825980000) ist nicht im Dokumentenkorpus enthalten (Produkt abgekündigt, Datenblatt beim Hersteller nicht mehr verfügbar). Erwartetes Verhalten: keine erfundenen technischen Werte, sondern ein Hinweis, dass die Angaben nicht belegt sind. | 1825980000 | TRUE | Technische Datenfrage | Einfach | Leiterplattenanschlusstechnik | Leiterplattenklemme LSF-SMT 5.00/04/180 3.5SN BK TU | Testet, ob das RAG die parallel angegebenen IEC- und UL-Werte auseinanderhält und nicht vermischt. | Produktseite / Datenblatt LSF-SMT 5.00/04/180 3.5SN BK TU
52 | Ich muss den Bauraum auf der Leiterplatte planen. Welche Abmessungen hat die 4-polige LSF-SMT 5.00 und wie lang sind die Lötstifte? | Nicht beantwortbar: Das Datenblatt (1825980000) ist nicht im Dokumentenkorpus enthalten (Produkt abgekündigt, Datenblatt beim Hersteller nicht mehr verfügbar). Erwartetes Verhalten: keine erfundenen technischen Werte, sondern ein Hinweis, dass die Angaben nicht belegt sind. | 1825980000 | TRUE | Montagefrage / Abmessungsfrage | Mittel | Leiterplattenanschlusstechnik | LSF-SMT 5.00/04/180 3.5SN BK TU | Mehrere Maßangaben inkl. der leicht zu übersehenden „Höhe niedrigstbauend"; testet Vollständigkeit. | Produktseite / Datenblatt LSF-SMT 5.00/04/180 3.5SN BK TU
53 | Im Bestückungsplan steht LSF-SMT 5.00/03/180 und LSF-SMT 5.00/04/180. Was steckt hinter den Ziffern 03 und 04 und wie finde ich die richtige Artikelnummer? | Nicht beantwortbar: Das Datenblatt (1825970000, 1825980000) ist nicht im Dokumentenkorpus enthalten (Produkt abgekündigt, Datenblatt beim Hersteller nicht mehr verfügbar). Erwartetes Verhalten: keine erfundenen technischen Werte, sondern ein Hinweis, dass die Angaben nicht belegt sind. | 1825970000 / 1825980000 | TRUE | Variantenfrage | Mittel | Leiterplattenanschlusstechnik | LSF-SMT 5.00/03/180 3.5SN BK TU vs. LSF-SMT 5.00/04/180 3.5SN BK TU | Auflösen des Typenschlüssels; Unterscheidung von Varianten, die sich nur in einer Ziffer unterscheiden. | Produktseiten LSF-SMT 5.00/03/180 und LSF-SMT 5.00/04/180
54 | Was ist der Unterschied zwischen LSF-SMT und LSF-SMD in der 5,00-mm-Reihe? Wir wollen automatisiert bestücken. | Nicht beantwortbar: Das Datenblatt (1825980000, 1473610000) ist nicht im Dokumentenkorpus enthalten (Produkt abgekündigt, Datenblatt beim Hersteller nicht mehr verfügbar). Erwartetes Verhalten: keine erfundenen technischen Werte, sondern ein Hinweis, dass die Angaben nicht belegt sind. | 1825980000 / 1473610000 | TRUE | Produktvergleich | Schwer | Leiterplattenanschlusstechnik | LSF-SMT 5.00/04/180 3.5SN BK TU vs. LSF-SMD 5.00/04/180 SN BK RL | Vergleich zweier Serien mit fast identischem Namen (SMT vs. SMD) — hohe Verwechslungsgefahr im Retrieval. | Produktseiten LSF-SMT 5.00/04/180 3.5SN BK TU und LSF-SMD 5.00/04/180 SN BK RL
55 | Bis zu welcher Dauertemperatur darf ich die LSF-SMT 5.00 einsetzen? Die Baugruppe sitzt in einem warmen Gehäuse. | Nicht beantwortbar: Das Datenblatt (1825980000) ist nicht im Dokumentenkorpus enthalten (Produkt abgekündigt, Datenblatt beim Hersteller nicht mehr verfügbar). Erwartetes Verhalten: keine erfundenen technischen Werte, sondern ein Hinweis, dass die Angaben nicht belegt sind. | 1825980000 | TRUE | Eignungsfrage | Mittel | Leiterplattenanschlusstechnik | LSF-SMT 5.00-Reihe | Temperaturgrenzwert plus Hinweis auf Derating-Kennlinie; testet, ob das RAG grafisch hinterlegte Informationen als solche benennt. | Produktseite / Datenblatt LSF-SMT 5.00/04/180 3.5SN BK TU
56 | Darf ich einen OMNIMATE-Leiterplattensteckverbinder wie den SL 5.08HC/09/90G unter Spannung stecken? | Nicht beantwortbar: Das Datenblatt (1155400000) ist nicht im Dokumentenkorpus enthalten (Produkt abgekündigt, Datenblatt beim Hersteller nicht mehr verfügbar). Erwartetes Verhalten: keine erfundenen technischen Werte, sondern ein Hinweis, dass die Angaben nicht belegt sind. | 1155400000 | TRUE | Normen-/Zulassungsfrage | Mittel | Steckverbinder (Leiterplatte) | SL 5.08HC/09/90G 3.2SN BK BX | Sicherheitsrelevanter Hinweis aus einem Fußnoten-/Hinweisabschnitt statt aus der Wertetabelle; testet, ob solche Abschnitte indexiert sind. | Produktseite / Datenblatt SL 5.08HC/09/90G 3.2SN BK BX
57 | Beim SL 5.08HC finde ich mehrere Bemessungsstrom-Angaben. Wovon hängt der zulässige Strom ab? | Nicht beantwortbar: Das Datenblatt (1155400000) ist nicht im Dokumentenkorpus enthalten (Produkt abgekündigt, Datenblatt beim Hersteller nicht mehr verfügbar). Erwartetes Verhalten: keine erfundenen technischen Werte, sondern ein Hinweis, dass die Angaben nicht belegt sind. | 1155400000 | TRUE | Technische Detailfrage / Multi-Hop | Schwer | Steckverbinder (Leiterplatte) | SL 5.08HC/09/90G 3.2SN BK BX | Testet, ob das RAG erkennt, dass ein Wert parameterabhängig ist, und die Abhängigkeit erklärt, statt einen beliebigen Einzelwert zu nennen. | Produktseite / Datenblatt SL 5.08HC/09/90G 3.2SN BK BX
58 | Welche Nennwerte und welche Baugröße hat das Steckverbinder-Set HDC-KIT-HA 10.110? | Nicht beantwortbar: Das Datenblatt (1884310000) ist nicht im Dokumentenkorpus enthalten (Produkt abgekündigt, Datenblatt beim Hersteller nicht mehr verfügbar). Erwartetes Verhalten: keine erfundenen technischen Werte, sondern ein Hinweis, dass die Angaben nicht belegt sind. | 1884310000 | TRUE | Technische Datenfrage | Einfach | Steckverbinder (Industrie / HDC) | HDC-KIT-HA 10.110 | Kompakte Kennwerte aus der Ausführungszeile eines Set-Artikels. | Produktseite HDC-KIT-HA 10.110
59 | Ich brauche einen 10-poligen Rechtecksteckverbinder. HDC-KIT-HA 10.110 und HDC-KIT-HE 10.110 klingen fast gleich — welchen nehme ich bei 400 V? | Nicht beantwortbar: Das Datenblatt (1884310000, 1712510000) ist nicht im Dokumentenkorpus enthalten (Produkt abgekündigt, Datenblatt beim Hersteller nicht mehr verfügbar). Erwartetes Verhalten: keine erfundenen technischen Werte, sondern ein Hinweis, dass die Angaben nicht belegt sind. | 1884310000 / 1712510000 | TRUE | Produktvergleich | Schwer | Steckverbinder (Industrie / HDC) | HDC-KIT-HA 10.110 vs. HDC-KIT-HE 10.110 | Sehr schwer unterscheidbare Typenbezeichnungen (HA vs. HE) bei identischer Polzahl; Entscheidungsfrage mit Spannungskriterium. | Produktseiten HDC-KIT-HA 10.110 und HDC-KIT-HE 10.110
60 | Was bedeutet das „MC" beim Kontakteinsatz HDC HA 10 MC und wie werden die Leiter dort angeschlossen? | Nicht beantwortbar: Das Datenblatt (1873870000) ist nicht im Dokumentenkorpus enthalten (Produkt abgekündigt, Datenblatt beim Hersteller nicht mehr verfügbar). Erwartetes Verhalten: keine erfundenen technischen Werte, sondern ein Hinweis, dass die Angaben nicht belegt sind. | 1873870000 | TRUE | Variantenfrage / Anschlussfrage | Mittel | Steckverbinder (Industrie / HDC) | HDC HA 10 MC | Auflösen eines mehrstelligen Typenschlüssels (M/F + S/C); testet systematisches Verständnis der Bezeichnungslogik. | Produktseite HDC HA 10 MC
61 | Welche Schutzart und welchen Temperaturbereich hat das Leergehäuse Klippon POK 080806? | Das Klippon POK 080806 (Art.-Nr. 1305810000) hat in der Standardversion die Schutzart IP66 (nach UL: Type 4, Type 4X) und einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 100 °C. Werkstoff ist glasfaserverstärktes Polyester, Dichtungsmaterial Chloropren, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0. | 1305810000 | FALSE | Technische Datenfrage | Einfach | Gehäuse | Klippon POK 080806 (Polyester-Leergehäuse) | Zwei Kennwerte aus getrennten Abschnitten eines Gehäuse-Datenblatts. | Datenblatt KLIPPON POK 080806
62 | Mit welchem Drehmoment ziehe ich die Deckelschrauben am Klippon POK 080806 an, wie viele sind es und welches Werkzeug brauche ich? | Das Klippon POK 080806 (1305810000) hat 4 Deckelschrauben, die mit einem Drehmoment von 2,5 Nm anzuziehen sind. Als erforderliches Werkzeug ist SDK PZ2 (Kreuzschlitz PZ2) angegeben; die Deckelbefestigung erfolgt über Schlitz-/Kreuzschlitzschrauben. Die Einhaltung des Drehmoments ist Voraussetzung für die angegebene Schutzart IP66. | 1305810000 | FALSE | Montagefrage | Mittel | Gehäuse | Klippon POK 080806 | Montagerelevante Detailwerte, die im Datenblatt verstreut in einer breiten Eigenschaftstabelle stehen. | Datenblatt KLIPPON POK 080806
63 | Ich will in ein Klippon POK 080806 eine Klemmleiste aus WDU 2.5 einbauen. Wie viele Klemmen passen laut Weidmüller hinein und wie viel Gewicht darf ich einbauen? | Laut Datenblatt des Klippon POK 080806 (1305810000) ist für die horizontale Bestückung mit WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 der Wert 1x5 angegeben, also eine Reihe mit 5 Klemmen; vertikal ist 1x1 angegeben. Für WDU 4 / ZDU 4 sind horizontal 1x4 Klemmen vorgesehen. Die maximale Zuladung des Gehäuses beträgt 2,4 kg. Bei einem Nettogewicht von 7,59 g je WDU 2.5 (1020000000) ist die Zuladungsgrenze durch die Klemmen selbst nicht kritisch. Innenmaße der Zugangsöffnung: 71,42 mm Breite x 66,42 mm Höhe. | 1305810000 / 1020000000 | FALSE | Multi-Hop-Frage / Anwendungsfall | Sehr schwer | Gehäuse + Reihenklemmen | Klippon POK 080806 mit WDU 2.5 | Echter dokumentenübergreifender Fall: Bestückungstabelle des Gehäuses plus Gewichtsangabe der Klemme. | Datenblatt KLIPPON POK 080806; Datenblatt WDU 2.5
64 | Für das POK 080806 brauche ich eine Montageplatte und einen Erdungsbolzen aus Edelstahl. Welche Artikelnummern sind dafür vorgesehen? | Im Zubehör des Klippon POK 080806 (1305810000) sind gelistet: Standard-Montageplatte POK MOPL 0808 (Art.-Nr. 9510570000, 64 x 69 x 1,5 mm, Stahlblech verzinkt) sowie die Variante POK MOPL 0808 MINI (1534280000, 68 x 34 x 1,5 mm) für Anwendungen in Verbindung mit Erdungsplatten. Erdungsbolzen in Edelstahl 1.4404 (316 L): PEBZ M10 S4 SET (1283440000) bzw. PEBZ M6 S4 SET (1283430000); die Messing-Varianten tragen die Nummern 1277220000 (M10) und 1277250000 (M6). | 1305810000 | FALSE | Kompatibilitätsfrage / Ersatzteil | Mittel | Gehäuse | Klippon POK 080806 | Zubehör-Retrieval mit Werkstoffbedingung (Edelstahl statt Messing) — testet Filterung innerhalb einer Zubehörliste. | Datenblatt KLIPPON POK 080806, Abschnitt Zubehör
65 | Kann ich das POK-Gehäuse mit Feuerwiderstandsklasse E60 einsetzen? Gilt das generell? | Nicht generell. Weidmüller gibt für die Klippon-POK-Reihe „bis Feuerwiderstandsklasse E60 je nach Konfiguration" an. Im Abschnitt „Wichtiger Hinweis" des Datenblatts zum POK 080806 (1305810000) wird ausdrücklich präzisiert, dass die Feuerwiderstandsklasse bis E60 nach DIN 4102-12 von der konkreten Konfiguration bzw. Installation abhängt; Details sind der Herstellererklärung („Declaration of Manufacturer") im Downloadbereich zu entnehmen. Als Normen sind DIN EN 62208 (Leergehäuse-Standard) und DIN 4102-12 angegeben. | 1305810000 | FALSE | Normen-/Zulassungsfrage | Schwer | Gehäuse | Klippon POK 080806 | Testet, ob das RAG eine einschränkende Fußnote findet und die Werbeaussage nicht unqualifiziert als Zusicherung wiedergibt. | Datenblatt KLIPPON POK 080806
66 | Wie schlagfest ist das Klippon POK 080806? In der Produktbeschreibung steht 7 Joule. | Im technischen Datenteil des Datenblatts zum Klippon POK 080806 (1305810000) ist die Schlagfestigkeit mit 5 J angegeben. Der Wert „bis zu 7 Joule" stammt aus dem allgemeinen Beschreibungstext der Klippon-POK-Baureihe und bezeichnet den Maximalwert des Sortiments, nicht den Wert dieses konkreten Gehäuses. Maßgeblich für die Auslegung ist die produktspezifische Angabe von 5 J. | 1305810000 | FALSE | Faktenfrage / Widerspruchsprüfung | Mittel | Gehäuse | Klippon POK 080806 | Anspruchsvoller Fall: Baureihenwerbetext und produktspezifischer Wert widersprechen sich. Getestet wird, ob das RAG den produktspezifischen Wert priorisiert. | Datenblatt KLIPPON POK 080806
67 | Welchen Dauerstrom und welche Schaltspannung hat das Halbleiterrelais TOP 230VAC/230VAC 0,1A? | Das TERMOPTO-Halbleiterrelais TOP 230VAC/230VAC 0,1A (Art.-Nr. 8951290000) hat eine Nennsteuerspannung von 230 V AC +10 %/-20 %, eine Nennschaltspannung von 24 bis 230 V AC und einen Dauerstrom von 0,1 A. Der Anschluss erfolgt über PUSH IN. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. | 8951290000 | FALSE | Technische Datenfrage | Einfach | Relais und Optokoppler | TERMOPTO Halbleiterrelais TOP 230VAC/230VAC 0,1A | Testet Trennung von Steuer- und Lastseite bei einem Koppelbaustein. | Produktseite TOP 230VAC/230VAC 0,1A
68 | Ich muss ein SPS-Ausgangssignal auf ein Schütz mit 4 A Spulenstrom geben. Reicht dafür ein Optokoppler wie das TOP-Modul oder brauche ich ein Relaismodul? | Für 4 A ist ein Relaismodul erforderlich. Das Halbleiterrelais TOP 230VAC/230VAC 0,1A (8951290000) ist auf einen Dauerstrom von 0,1 A begrenzt und damit für 4 A um mehr als das Dreißigfache unterdimensioniert. Das Relaismodul TRS 24VDC 1CO (1122770000) mit 1 Wechslerkontakt (AgNi) und 6 A Dauerstrom deckt den Anwendungsfall ab; die Steuerspannung beträgt dort 24 V DC ±20 %. Zu beachten ist die unterschiedliche Steuerspannung: TOP-Modul 230 V AC, TRS-Modul 24 V DC — die Ansteuerung muss zur SPS-Ausgangskarte passen. | 1122770000 / 8951290000 | FALSE | Eignungsfrage / Produktvergleich | Schwer | Relais und Optokoppler | TRS 24VDC 1CO vs. TOP 230VAC/230VAC 0,1A | Realistische Auswahlentscheidung über zwei Produktfamilien hinweg mit quantitativer Begründung. | Produktseiten TOP 230VAC/230VAC 0,1A und TRS 24VDC 1CO
69 | Was ist Artikel 8937920000 und wofür setze ich das ein? | Die Artikelnummer 8937920000 bezeichnet das Halbleiterrelais MOS 5VTTL/24VDC 0,1A. Es dient laut Weidmüller dem Schalten und Verstärken digitaler Signale und arbeitet verschleißfrei und geräuschlos; Steuer- und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. Der Typenschlüssel gibt die Pegel an: Steuerseite 5 V TTL, Lastseite 24 V DC bei 0,1 A Dauerstrom. Typischer Einsatz ist die Pegelanpassung zwischen einer TTL-Logik und einem 24-V-DC-Eingang. | 8937920000 | FALSE | Artikelnummer → Produkt / Eignungsfrage | Mittel | Relais und Optokoppler | MOS 5VTTL/24VDC 0,1A | Artikelnummer-Auflösung plus Ableitung des Anwendungszwecks aus dem Typenschlüssel. | Produktseite MOS 5VTTL/24VDC 0,1A
70 | Welche Markierer passen auf eine WDU-2.5-Klemmleiste und welche Beschriftungsfläche haben sie? | Im Zubehör der WDU 2.5 (1020000000) sind unter anderem folgende MultiMark-Markierer gelistet: DEK 5/5 MM WS (Art.-Nr. 2007110000) mit 5 x 5 mm Beschriftungsfläche und WS 12/5 MM WS (Art.-Nr. 2007190000) mit 12 x 5 mm. Zusätzlich sind Gruppenmarkierer WAD 5 MC NE WS (1112910000, 33,3 x 5 mm, weiß) bzw. WAD 5 MC NE GE (1112920000, gelb) im Raster 5,00 mm aufgeführt, die für Klemmen der W-Reihe sowie die Endwinkel WEW 35/2 und ZEW 35/2 geeignet sind. | 2007190000 / 2007110000 | FALSE | Kompatibilitätsfrage | Mittel | Markierungssysteme | MultiCard-Markierer WS 12/5 MM WS / DEK 5/5 MM WS | Kompatibilitätsfrage über die Zubehörliste eines anderen Produkts; testet Rückwärts-Retrieval (vom Zubehör zur Klemme). | Datenblatt WDU 2.5, Abschnitt Zubehör (Markierer)
71 | Kann ich mit dem PrintJet ADVANCED auch Edelstahlschilder bedrucken und welche Software gehört dazu? | Ja. Mit dem PrintJet ADVANCED lassen sich sowohl MultiCards aus Kunststoff als auch MetalliCards aus Aluminium und Edelstahl bedrucken. Das Beschriftungssystem besteht aus dem Drucker PrintJet ADVANCED und der Software M-Print PRO (Art.-Nr. 1905490000), die speziell für die MultiCards bzw. MetalliCards von Weidmüller entwickelt wurde. Handhabungshinweis aus der Bedienungsanleitung: MultiCards können einzeln und stapelweise eingelegt werden, MetalliCards dürfen nur einzeln zugeführt werden. Ganze und halbe MultiCards dürfen nicht in einem Stapel gemischt werden; unterschiedliche MultiCard-Typen in einem Stapel sind dagegen zulässig. | M-PRINT PRO = 1905490000 | FALSE | Anwendungsfall / Kompatibilitätsfrage | Mittel | Markierungssysteme | PrintJet ADVANCED / M-Print PRO | Retrieval aus einer Bedienungsanleitung (nicht Datenblatt) mit einer einschränkenden Handhabungsregel. | Bedienungsanleitung PrintJet ADVANCED, Kapitel Gerätebeschreibung; Datenblatt M-PRINT PRO
72 | Wir haben noch einen PrintJet ADVANCED. Was bietet der neuere PrintJet CONNECT zusätzlich? | Der PrintJet CONNECT ist laut Weidmüller die Weiterentwicklung der PrintJet-Serie. Als zusätzliche Merkmale nennt Weidmüller insbesondere die Vernetzung und Datendurchgängigkeit: flexible Verbindungsoptionen über LAN, WiFi oder USB, die Nutzung vorhandener Daten für die Beschriftung, regelmäßig von Weidmüller bereitgestellte Sicherheitspatches und Updates für das Betriebssystem sowie die Überwachung und Protokollierung zahlreicher Betriebsparameter. Der PrintJet ADVANCED bedruckt bereits serienmäßig MultiCards (Kunststoff) und MetalliCards (Aluminium, Edelstahl) und ist über Stand-Alone-Funktion mit Embedded-PC auch ohne direkte Softwareanbindung nutzbar. Ein detaillierter Kennwertvergleich (Auflösung, Druckgeschwindigkeit) ist aus den vorliegenden Quellen **nicht eindeutig bestimmbar**. | — | FALSE | Produktvergleich / Ersatz-/Alternativprodukt | Mittel | Markierungssysteme | PrintJet ADVANCED vs. PrintJet CONNECT | Generationsvergleich mit teilweiser Antwort; testet, ob das RAG die nicht belegbare Detailebene korrekt abgrenzt. | Produktseite PrintJet CONNECT / PrintJet ADVANCED
73 | Welche Schutzart, welchen Nennstrom und wie viele Steckzyklen hat der M8-Verteiler SAIBWS-P-4A-3.5/5-M8? | Für den SAIBWS-P-4A-3.5/5-M8 (Art.-Nr. 1416750000) sind angegeben: Schutzart IP67, Nennstrom 4 A, Nennspannung 30 V und Steckzyklen ≥ 100. Kontaktausführung Buchse, Verschmutzungsgrad 3, ohne Schirmanschluss; der Gewindering besteht aus Zinkdruckguss. | 1416750000 | FALSE | Technische Datenfrage | Einfach | Sensor-/Aktor-Verbindungen | SAIBWS-P-4A-3.5/5-M8 | Drei Kennwerte aus einer Tabelle bei einem Produkt mit sperriger Typenbezeichnung. | Datenblatt SAIBWS-P-4A-3.5/5-M8
74 | Auf unserem u-remote-Koppler steht 1334920000. Ist das der PROFINET-Koppler? Und worauf muss ich bei den Downloads achten? | Nein. Die Artikelnummer 1334920000 gehört zum UR20-FBC-EIP, also zum EtherNet/IP-Feldbuskoppler — nicht zum PROFINET-Koppler (UR20-FBC-PN-IRT-V2, Art.-Nr. 2566380000). Zu beachten ist außerdem, dass Weidmüller für die 1334920000 die Downloads nach Hardware-Version trennt: Es gibt getrennte Dateisätze für Hardware-Version 01.XX.XX und 02.XX.XX. Vor dem Download der Gerätebeschreibungs- bzw. Firmware-Dateien muss daher die Hardware-Version des vorliegenden Geräts ermittelt werden. Der Nachfolger ist der UR20-FBC-EIP-V2 (1550550000); zusätzlich existiert der UR20-FBC-EIP-ECO (2799510000). | 1334920000 / 2566380000 | FALSE | Produktidentifikation / Kompatibilitätsfrage | Schwer | I/O-Systeme / Automatisierung | UR20-FBC-EIP vs. UR20-FBC-PN-IRT-V2 | Sehr praxisnaher Fall: Artikelnummer-Verwechslung zwischen Feldbusvarianten plus Hardware-Versions-Abhängigkeit der Downloads. | Support-Seite „Support for u-remote"; Produktseite UR20-FBC-EIP
75 | Wie viele Steckzyklen hält das HDC-KIT-HA 10.110 aus und wie hoch ist der Kontaktwiderstand? | **Nicht eindeutig aus der verfügbaren Quelle bestimmbar.** Die Produktseite zum HDC-KIT-HA 10.110 (1884310000) führt Zulassungen, Bestelldaten, Abmessungen und Gewichte, Temperaturen, allgemeine Daten und Ausführung auf, enthält aber keine Angabe zu Steckzyklen oder Kontaktwiderstand. Belegbar sind unter anderem: Reihe HA, Baugröße 2, 10 Pole, Schraubanschluss, 250 V, 16 A, PG 16. Zum Vergleich: Für andere Weidmüller-Steckverbinder wie den SAIBWS-P-4A-3.5/5-M8 (1416750000) sind Steckzyklen ausdrücklich angegeben (≥ 100) — die Angabe fehlt hier also produktspezifisch, nicht grundsätzlich. | 1884310000 | TRUE | Nicht beantwortbare Frage | Mittel | Steckverbinder (Industrie / HDC) | HDC-KIT-HA 10.110 | Negativtest mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad: Der abgefragte Kennwert existiert bei verwandten Produkten sehr wohl, was zur Übertragung fremder Werte verleitet. | Produktseite HDC-KIT-HA 10.110